*.소방시설 내진설계기준(안)

제1조 목적

이 기준은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및 같은법       시행령 제15조의2에 따라 내진안전성을 확보하기 위한 소방시설 내진설계에       필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

이 기준은 소방시설 중 소화설비(소화기구 제외),소화용수설비 및 소화활동설비      등 소방시설의 내진설계에 적용한다.

제3조 정의

이 기준 및 내진설계에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

“내진설계”란 지진 발생시 건축물을 통해 소방시설 및 배관에 전달되는 지진력       을 흡수/감소/소멸시켜서 내진안전성을 확보하도록 하는 설계기법인 면진설        계를 포함하는 지진에 대한 포괄적인 설계기술을 말한다.

“소방용 행거(Hanger)"란 소방배관을 벽이나 천장 등에 부착시키거나 매            어달아 고정 또는 지지하는데 사용하는 기구로써, 부착위치에 따라 벽부착형,       천장부착형으로 구분하고, 지진동을 흡수하는 스프링의 내장에 따라 스프링내       장형 소방용 행거로 구분한다.

“행거로드”란 한쪽 끝은 건축물의 천장 또는 벽 등에 고정시키고, 다른              한쪽 끝은 행거 브라켓을 연결시키는 전산볼트를 말한다.

“행거브라켓”이란 행거로드에 연결되어 소방용 배관을 받쳐 고정하거나             지지하는 걸고리 형태의 기구를 말한다.

“파스너”란 행거로드를 건축물의 천장 또는 벽 등에 고정시키는 앵커나             내진인서트 등의 기구를 말한다.

“방파판”이란 지진 발생시 소화수조 및 저수조의 슬로싱 현상을 방지하기 위하       여 수조 내부에 설치하는 장치를 말한다.

“지진분리이음”이란 지진 발생시 이음을 통하여 지진력에 의한 지진동이 전달       되지 않도록 지진동을 흡수/감소/소멸시킬 수 있는 이음을 말한다.

“지진분리격리장치”란 지진 발생시 건축물을 통해 전달되는 지진력이 소방시설       에 전달되지 않도록 지진동을 격리시키고,지진력을 흡수/감소/소멸시키는 스프       링내장형 소방용행거,내진스프링행거, 내진체인스프링가대, 내진인서트,면진지       지장치,면진가대 등의 지지장치를 말한다.

“내진스프링행거”란 지진분리격리장치로써 지진 발생시 건축물을 통해 전달되       는 지진력이 소방시설 및 배관에 전달되지 않도록 내진용 스프링이 내장된 행       거로 좌우 전후 상하 360도 3차원의 지진력을 흡수/감소/소멸시키는 배관지지       행거 장치로 스프링내장형 행거를 말한다.

“스프링내장형 소방용행거”란 지진분리격리장치로써 지진 발생시 건축물을 통       해 소방시설 및 배관에 전달되는 지진력을 흡수/감소/소멸시키도록 행거브라       켓에 내진용 스프링이 내장된 소방용 행거를 말한다.

“내진체인스프링가대”란 지진분리격리장치로써 지진 발생시 건축물을 통해 전       달되는 지진력이 소방시설 및 배관에 전달되지 않도록 내진용 체인과 내진용       스프링이 장착된 내진 및 면진배관용 지지장치를 말한다.

“내진인서트”란 지진분리격리장치로써 소방용 행거를 설치하기 위하여 건축물       의 바닦 콘크리트에 매설하는 연결용 삽입물로 스프링내장형 행거에 행거로드       로 연결하여 소방배관을 지지하도록 하고, 지진동을 흡수/감소/소멸 하도록 내       진용 스프링이 내장된 연결 지지 장치를 말한다.

“인서트플레이트”란 건축물의 바닦 콘크리트에 설치하여 지진분리격리장치인        내진 체인스프링가대 등을 지지하기 위한 매설장치를 말한다.

“면진지지장치”란 지진분리격리장치로써 지진 발생시 건축물을 통해 소방시설       에 전달되는 지진력을 흡수/감소/소멸시키는 장치를 말한다.

“면진가대”란 지진 발생시 건축물을 통해 소방시설에 전달되는 지진력을 흡수/       감소/소멸시키는 지지장치를 말한다.

제4조 옥내 및 옥외 소화전 설비

①옥내 및 옥외 소화전설비는 수조,가압송수장치,배관,제어반,소화전함 등에 대하      여 내진 및 면진설계를 실시한다.

②소화수조에 대한 내진 및 면진설계는 다음 각호에 따른다.

1.소화수조에는 슬로싱현상을 방지하기 위하여 수조 내부에 방파판을 설치하여        야 한다.

2.소화수조는 지진에 의하여 파손되거나 과도한 변위가 발생하지 않도록 내진        설계 또는 면진설계를 하여야 한다.

3.소화용수와 겸용으로 설계된 저수조는 건축물의 내진설계시 반영한 것으로         간주하여 별도로 내진설계를 하지 않으나, 현장 소방 감리로 하여금 내진설        계 및 내진시공 여부를 감리하도록 한다.

③옥내 및 옥외 소화전설비의 가압송수장치 및 배관에 대한 내진설계는 다음 각      호에  따른다.

1.실내 바닦에 설치되는 옥내소화전설비 가압송수장치는 내진패드방식,내진스프       링방식,내진체인스프링방식,내진베어링방식, 면진지지장치 등을 적용하여 설계       한다.

2.옥내 및 옥외 소화전설비의 가압송수장치인 펌프와 연결되는 입상관과의 연결       부,횡주관, 횡지관 배관은 제5조④항 스프링클러설비 배관에 대한 내진설계 방       법을 따른다.

3.옥내 및 옥외 소화전설비의 가압송수장치에 방진지지장치가 있는 경우 내진스       토퍼나 지진분리격리장치를 사용한다.내진스토퍼를 사용 할 경우 스토퍼와 본       체와의 간격은 정상운전중에 접촉하지 않는 간격이 되도록 내진 스토퍼를 설       치하며 직경 20mm이상의 앵커볼트를 사용하여 근입길이는 100mm이상으로       설치한다.

4.가압송수장치의 흡입부와 토출부에는 후랙시블 등 가요성 이음으로 배관하여       야 한다.

④옥내 및 옥외소화전설비의 제어반에 대한 내진설계는 다음 각 호를 따른다.

1.제어반을 바닥에 설치할 경우 지진분리격리장치를 이용하여 설계한다.

2.제어반을 옹벽면에 설치 할 경우 길이가 긴 변의 양쪽 모서리에 직경 12mm       이상의 앵커볼트로 고정하여야 하며,앵커볼트의 근입길이는 100mm이상이어       야 한다.

⑤옥내 및 옥외 소화전설비의 소화전함에 대한 내진설계는 다음 각 호를 따른다.

1.옥내 및 옥외 소화전함은 지진 발생시 충분한 내진성능을 확보하여 개폐에 장       애가 없어야 한다.

2.노출형 소화전함이 설치되는 벽면은 충분한 강도를 가진 내력벽이어야 하고,       내진조치를 안한 비내력벽에는 소화전함을 설치하지 못하며,긴 변의 양쪽 모       서리에 12mm이상의 앵커볼트로 고정해야 하며 근입길이는 100mm이상이어       야 한다.

제5조 스프링클러설비

①스프링클러설비는 수조,가압송수장치,배관,제어반 및 유수검지장치 등에 대하여      내진 및 면진설계를 실시한다.

②스프링클러설비의 수조는 제4조②항에 따라 내진설계를 한다.

③스프링클러설비의 가압송수장치는 제4조③항에 따라 내진설계를 한다.

④스프링클러설비의 배관은 다음 각 호에 따라 내진설계를 한다.

1.배관에 대한 내진설계를 실시 할 경우 지진발생시 배관에 작용하는 지진력과        배관의 수평지진력을 산정하여 적용해야 한다.

2.커플링은 배관의 변형을 최소화하고,유연성을 증가시킬 필요가 있는 위치에        설치할 수 있다.

3.건축물 구조부재간의 상대변위에 의한 배관의 응력을 최소화하기 위하여 가        요성이음,스프링내장형 소방용행거,루우프 배관 등 신축흡수 배관을 적용한         다.

4.건축물에 지진분리이음이 설치된 위치의 스프링클러 배관에는 구경과 상관없        이 스프링내장형 소방용행거 등 지진분리격리장치를 적용한다.

5.지진 발생시 천장과 일체 거동을 하는 부분에 배관을 지지할 경우 스프링 내        장형 소방용행거, 내진스프링행거, 내진체인스프링가대,내진인서트,면진가대,        내진스프링가대,면진지지장치 등 지진분리격리장치를 적용한다.

6.횡주관 배관,횡지관 배관 등 지진 발생시 배관의 흔들림을 방지하기 위하여         스프링내장형 행거,내진스프링행거,내진체인스프링가대,내진인서트,면진지지장        치,내진스프링가대,면진가대 등 지진분리격리장치를 적용하여야 한다.

7.수직배관 입상관은 건축물과 거동을 같이 하도록 배관 고정한다.브레이스           나 버팀대를 설치할 수 있다.

8.입상관 과 횡주관 연결 배관 및 입상관에서 가지배관 시 후랙시블,가요성

이음, 스프링내장형 소방용행거, 유연성을 부여한 루우프 배관,지진분리격리        장치를 병행하여 배관한다.

9.수평배관 횡주관 및 횡지관에는 브레이스나 버팀대를 설치해서는 않되며, 스        프링내장형 소방용행거,내진스프링행거,내진체인스프링가대,내진인서트 등 지        진분리격리장치를 적용해 배관해야 한다. 지진 발생시 건축물을 통해 전달되        는 지진력이 브레이스나 버팀대를 통해 소방시설 및 설비배관에 그대로 전달        되어 공진에 의한 지진동에 의해 파손되므로 소방시설의 불능화를 초래하게        된다. 단, 횡주관(수평배관)에 내진 체인스프링가대 적용시 25M이내에 내진        스프링가대를 1개소씩 설치 시공한다.

10.배수관,송수구및 기타배관을 포함하여 벽을 관통하는 모든 배관은 충분한          이격이 있어야 하며 다음 각 호를  고려하여야 한다.

1.관통구 및 배관 슬리브의 구경은 배관구경 보다 2단계 큰 관경의 슬리브를          사용한다.

2.벽면에서 300mm 이내에 가요성이음이 있으면 이격이 필요치 않다.

3.내화성능이 요구되지 않는 석고보드나 유사한 부서지기 쉬운 부재를 관통          하는 배관에는 이격이 필요치 않다.

4.필요에 따라서 이격은 배관재료와 호완성이 있는 가요성 물질,석고 등으로          충진하거나 내화조치를 하여야 한다.

⑤건축물 지진분리격리장치는 변위량 = 2RH를 수용하고 흡수할 수있 있어야 한      다.

(R은 기울기로 철근 콘크리트 건축물의 경우1/200, 철골조의 경우1/100.

H는 배관의 높이 임)

⑥내진설계상 필요한 설계용 수평지진력 Fh는 아래 식으로 계산하여 얻으며,         소방시설 및 배관에 중요성이 높은 경우를 적용하여 설계용 수평진도를 2.0        이상을 적용함을 원칙으로 적용한다.공진발생시 지진력에 의한 파괴력이 배가      됨을 감안해서 건축물을 통해 소방시설 및 설비배관에 전달되는 지진력을 흡수       /감소/소멸시키도록 스프링내장형 소방용행거,내진스프링행거,내진체인스프링      가대,내진인서트,면진가대,면진지지장치 등 지진분리격리장치를 적용한 내진 및      면진설계를 한다.

설계용 수평지진력=Fh=Kh*W(kgf).

설계용 수평진도=Kh=Z*Ks(원칙 2.0)

설계용 표준수평진도=Ks(원칙 2.0)

지역계수=Z(원칙 1.0)

설비기기 및 배관의 질량(kgf)*운전률 1.25=W

⑦스프링클러설비의 제어반은 제4조④항에 따라 내진설계를 한다.

⑧스프링클러의 헤드는 지진 발생시 천장이나 보 등과 충돌하지 않도록 100mm      이상의 이격거리를 확보하여야 한다.

⑨스프링클러설비의 유수검지장치는 지진 발생시 기능을 상실하지 않아야 하며,      연결부위는 파손되지 않아야 한다.

⑩배관의 지진력은 건축구조설계기준 0306.9 건축 기계 및 전기 비구조요소       에 의거 참고한다

⑪기타 소방시설 및 배관, 제어반은 상기 내진설계기준에 따라 내진설계한다.

제6조 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비

수신기는 지진시 전도되지 않아야 하며,감지기,중계기는 벽면에서 이탈되지      않아야 한다.

전기 통신 트레이배관은 내진체인스프링가대,내진스프링행거,내진인서트 등     지진분리격리장치를 적용하여 내진설계를 하며,지진동에 의한 손상이 없어야     한다.

제7조 제연설비

①제연설비의 각종 휀류는 제4조③항에 따라 내진설계를 한다.

②제연설비의 덕트배관 내진설계는 제5조④항을 따르며                           내진체인스프링가대,내진인서트,내진스프링행거,스프링내장형 행거 등           지진분리격리장치를 적용하여 내진설계한다.